Lapdatdien.com

Cách Chọn Dây Dẫn Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế (IEC)

1. Cách chọn dây dẫn ( theo phương pháp thực tế xác định tiết diện nhỏ nhất cho phép của dây dẫn):

Bước đầu tiên cần xác định kích cỡ của dây pha dây trung tính và dây bảo vệ.

Ta cần chú ý tới các trường hợp :

· Dây không chôn dưới đất.

· Dây chôn dưới đất.

1.1 Cách chọn dây pha :
Ở đây ta có thể xác định dây pha khi có dòng trước 

[image: image1]
IB : là dòng làm việc lớn nhất.

Thủ tục tiến hành như sau:

· Xác định mã chữ cái

· Dạng của mạch (1 pha, 3 pha …);

· Dạng lắp đặt;

· Xác định các hệ số  K phản ánh các ảnh hưởng sau:

· Số cáp trong rãnh cáp.

· Nhiệt độ môi trường.

· Cách lắp đặt.

          
 1.1.1 Xác định cỡ dây không chôn dưới đất:

         a. Xác định mã chữ cái :

                 - Các chữ cái (B tới F) phụ thuộc cách lắp đặt dây và cách lắp đặt của nó. Những cách lắp đặt giống nhau sẽ được gom chung làm 4 loại theo các điều kiện môi trường xung quanh như bảng.1

	Dạng của dây
	Cách lắp đặt
	Chữ cái

	Dây một lõi và nhiều lõi
	·    Dưới lớp nắp đúc, có thế lấy ra được hoặc không, bề mặt lớp vữa hoặc nắp bằng.

· Dưới sàn nhà hoặc sau trần giả

· Trong rãnh , hoặc ván lát chân tường
	B

	
	· Khung treo có bề mặt tiếp xúc với tường hoặc trần

· Trên những khay cáp  không đục lỗ
	C

	Cáp có nhiều lõi
	· Thang cáp khay có đục lỗ hoặc trên cong xom đỡ

·  Treo trên tấm chêm

· Cáp móc xích tiếp nối nhau
	E

	Cáp 1 lõi
	
	F


          b. Xác định hệ số K:

                  Với các mạch không chôn dưới đất , hệ số K thế hiện điều kiện lắp đặt 

K= K1xK2xK3
·  Hệ số hiệu chỉnh K1 : thể hiện ảnh hưởng của cách thức lắp đặt.

	Mã chữ
	
	K1

	B
	Cáp đặt thẳng trong vật liệu cách điện chịu nhiệt
	0.7

	
	ống dây đặt trong vật liệu cách điện chịu nhiệt
	0.77

	
	Cáp đa lõi
	0.9

	
	Hầm  và mương cáp kín
	0.95

	C
	Cáp treo trên trần
	0.95

	B,C,E,F
	Các trường hợp khác
	1

	
	
	


· Hệ số hiệu chỉnh K​2 : thể hiện ảnh hưởng tương hổ của 2 mạch kề nhau.( hai mạch được coi là kề nhau khi khoảng cách L giữa 2 dây nhỏ hơn 2 lần  đường kính cáp lớn nhất của 2 cáp nói trên ).

Trong bảng 2 thể hiện hệ số K2 theo số mạch cáp trong một hàng đơn.

	Mã chữ cái
	Cách đặt gần nhau
	Hệ số K2

	
	
	Số lượng mạch hoặc cáp đa lõi

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	12
	16
	20

	BC
	Lắp hoặc chôn trong tường
	1
	0.8
	0.7
	0.65
	0.6
	0.57
	0.54
	0.52
	0.5
	0.45
	0.41
	0.38

	C
	Hàng đơn trên  tường hoặc nền nhà, hoặc trên khay cáp không đục lỗ
	1
	0.85
	0.79
	0.75
	0.73
	0.72
	0.72
	0.71
	0.7
	0.7
	
	

	
	Hàng đơn trên trần
	0.95
	0.81
	0.72
	0.68
	0.66
	0.64
	0.63
	0.62
	0.61
	0.61
	
	

	E,F
	Hàng đơn nằm ngang hoặc trên máng đứng
	1
	0.88
	0.82
	0.77
	0.75
	0.73
	0.73
	0.72
	0.72
	0.72
	
	

	
	Hàng đơn trên thang  cáp côngxom
	1
	0.87
	0.82
	0.8
	0.8
	0.79
	0.79
	0.78
	0.78
	0.78
	
	


Khi số hàng cáp nhiều hơn 1, K2 cần được nhân với các hệ số sau:

2 hàng: 0.8

3 hàng : 0.73

4 hoặc 5 hàng : 0.7

· Hệ số hiệu chỉnh K3: hệ số K3 thể hiện ảnh hưởng của nhiệt độ tương ứng với các dạng cách điện.
Bảng 3 : thể hiện hệ số K3  cho các nhiệt độ khác  30۫C
	Nhiệt độ môi  trường
	Cách điện

	
	Cao su ( chất dẻo )
	PVC
	Butly polyethylene  (XLPE), cao su có enthylene propylene (EPR)

	10

15

20

25
	1,29

1,22

1,15

1,07
	1,22

1,17

1,12

1,07
	1,15

1,12

1,08

1,04

	30

35

40

45
	1

0.93

0,82

0,71
	1

0,93

0,87

0,79
	1

0,96

0,91

0,87

	50

55

60

65

70

75

80
	0,58

_

_

_

_

_

_
	0,71

0,61

0,5

_

_

_

_
	0,82

0,76

0,71

0,65

0,58

_

_


Xác định tiết diện nhỏ nhất của dây dẫn


Dòng Iz chia cho K sẽ cho ra  dòng 
[image: image2.wmf]'

Z

I

. Giá trị 
[image: image3.wmf]'

Z

I

được cho trong bảng 4

	
	Cách điện và số dây

	
	Cao su hoặc PVC
	Butyl  hoặc XLPE hoặc EPR

	Mã chữ cái
	B
	PVC3
	PVC2
	
	PR3
	
	PR2
	
	
	

	
	C
	
	PVC3
	
	PVC2
	PR3
	
	PR2
	
	

	
	E
	
	
	PVC3
	
	PVC2
	PR3
	
	PR2
	

	
	F
	
	
	
	PVC3
	
	PVC2
	PR3
	
	PR2

	Tiết diện cắt ngang dây đồng

( mm2 )
	1,5

2,5

4

6
	15,5

21

28

36
	17,5

24

32

41
	18,5

25

34

43
	19,5

27

36

48
	22

30

40

51
	23

31

42

54
	24

33

45

58
	26

36

49

63
	

	
	10

16

25

35
	50

68

89

110
	57

76

96

119
	60

80

101

126
	63

85

112

138
	70

94

119

147
	75

100

127

158
	80

107

138

169
	86

115

149

185
	161

200

	
	50

70

95

120
	134

171

207

239
	144

184

223

259
	153

196

238

276
	168

213

258

299
	179

229

278

322
	192

246

298

346
	207

268

328

382
	225

289

352

410
	242

310

377

437

	
	150

185

240

300
	
	299

341

403

464
	319

364

430

497
	344

392

461

530
	371

424

500

576
	395

450

538

621
	441

506

599

693
	473

542

641

741
	504

575

679

783

	
	400

500

630
	
	
	
	
	656

749

855
	754

868

1005
	825

946

1088
	
	940

1083

1254

	Tiết diện cắt ngang dây nhôm

( mm2 )
	2,5

4

6

10
	16,5

22

28

39
	18,5

25

32

44
	19,5

26

33

46
	21

28

36

49
	23

31

39

54
	25

33

43

59
	26

35

45

62
	28

38

49

67
	

	
	16

25

35

50
	53

70

86

104
	59

73

90

110
	61

78

96

117
	66

83

103

125
	73

90

112

136
	79

98

122

149
	84

101

126

154
	91

108

135

164
	121

150

184

	
	70

95

120

150
	133

161

186
	140

170

197

227
	150

183

212

245
	160

195

226

261
	174

211

245

283
	192

235

273

316
	198

241

280

324
	211

257

300

346
	237

289

337

389

	
	185

240

300

400
	
	259

305

351
	280

330

381
	298

352

406
	323

382

440

526
	363

430

497

600
	371

439

508

663
	397

470

543
	447

530

613

740

	
	500

630
	
	
	
	
	610

711
	694

808
	770

899
	
	500

630


1.1.2 Xác định cỡ dây chôn dưới đất ( trong trường hợp này cần xác định hệ số K, còn mã chữ cái thích ứng với cách đặt sẽ không cần thiết ):


Xác định hệ số hiệu chỉnh K



Với mạch chôn trong đất, K sẽ đặc trưng cho điều kiện lắp đặt:

K =K4xK5xK6xK7



Hệ số K thể hiện toàn diện của điều kiện lắp đặt và là tích K4, K5, K6, K7




Các giá trị của một vài hệ số sẽ được cho trong bảng 4 và bảng 5
· Hệ số K4 : K4 thể hiện cách lắp đặt

Bảng 4 : hệ số K4 theo cách lắp đặt

	Cách lắp đặt
	K4

	Đặt trong ống bằng đất nung, ống ngầm hoặc rãnh đúc
	0.8

	Trường hợp khác
	1


· Hệ số K5 : K5 thể hiện số dây đặt kề nhau ( các dây được coi là kề nhau nếu khoảng cách L giữa chúng nhỏ hơn 2 lần đường kính của dây lớn nhất trong hai dây ).

    Bảng 5 : hệ số K5 cho số dây trong hàng.

	Định vị dây đặt kề  nhau
	K5

	
	Số mạch hoặc cáp nhiều lõi

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	12
	16
	20

	Chôn  ngầm
	1
	0.8
	0.7
	0.65
	0.6
	0.57
	0.54
	0.52
	0.5
	0.45
	0.41
	0.38


Nếu cáp được đặt theo vài hàng, K5 được nhân với

2 hàng : 0.8

3 hàng : 0.73

4,5 
hàng : 0.7

Hệ số K6 : thể hiện ảnh hưởng của đất chôn cáp.

                      Bảng 6 : hệ số K6 thể hiện ảnh hưởng của đất chôn cáp.

	Tính chất của đất
	K6

	Rất ướt ( bão hoà )
	1,21

	Ướt
	1,13

	Ẩm
	1,05

	Khô
	1

	Rất khô
	0,86


· Hệ số K7 : hệ số K7 thể hiện ảnh hưởng của nhiệt độ đất.
Bảng K7 : hệ số K7 phụ thuộc nhiệt độ đất
	tº đất ºC
	Cách điện
	

	
	PVC
	XLPE, EPR ( cao su ethylen – propylên )

	10

15

20

25
	1,1

1,05

1

0,95
	1,07

1,04

1

0,96

	30

35

40

45
	0,89

0,84

0,77

0,71
	0,93

0,89

0,85

0,8

	50

55

60
	0,63

0,55

0,45
	0,76

0,71

0,65


Xác định tiết diện nhỏ nhất của dây chôn ngầm.
 
Từ Iz và K, tiết diện dây được tra từ bảng 8.
Bảng 8: Dây chôn  ngầm: tiết diện nhỏ nhất theo dạng dây, cách điện và 
[image: image4.wmf]'

Z

I


	
	Cách điện và số dây

	
	Cao su hoặc PVC
	Bytyl hoặc XLPE, hoặc EPR 
( cao su etylên – propylene)

	
	3 dây
	2 dây
	3 dây
	2 dây

	Tiết diện dây đồng (mm2)
	1,5

2,5

4

6
	26

34

44

56
	32

42

54

67
	31

41

53

66
	37

48

63

80

	
	10

16

25

35
	74

96

123

147
	90

116

148

178
	87

113

144

174
	104

136

173

208

	
	50

70

95

120
	174

216

256

290
	211

261

308

351
	206

254

301

343
	247

304

360

410

	
	150

185

240

300
	328

367

424

480
	397

445

514

581
	387

434

501

565
	463

518

598

677

	Tiết diện dây nhôm ( mm2 )
	10

16

25

35
	57

74

94

114
	68

88

114

137
	67

87

111

134
	80

104

133

160

	
	50

70

95

120
	134

167

197

224
	161

200

237

270
	160

197

234

266
	188

233

275

314

	
	150

185

240

300
	254

285

328

371
	304

343

396

447
	300

337

388

440
	359

398

458

520


1.2 Cách chọn dây PE ( theo phương pháp đơn giản ):

Phương pháp này có liên quan tới kích cỡ dây pha:

	Sph ≤ 16 mm2
	SPE = Sph

	16 < Sph ≤ 35 mm2
	SPE = 16 mm2

	Sph > 35 mm2
	SPE = Sph/2


1.3 Cách chọn dây PEN ( theo phương pháp đơn giản )

	Sph ≤ 16 mm2
	SPE = Sph

	16 < Sph ≤ 25 mm2
	SPE = 16 mm2

	Sph > 25 mm2
	SPE = Sph/2


1.4 Cách chọn dây trung tính


Tiết diện và các bảo vệ dây trung tính ngoại trừ việc mang tải còn phụ thuộc vào các yếu tố như:

· Dạng sơ đồ nối đất, TT, TN…

· Phương pháp chống chạm điện gián tiếp.
1.3.1 Tiết diện dây trung tính: ảnh hưởng của sơ đồ nối đất.


Sơ đồ TT, TN-S và IT.


Các mạch một pha có tiết diện ≤ 16 mm2 (Cu) hoặc 25 mm2 (Al) tiết diện dây trung tính cần bằng với dây pha.


Hệ thống 3 pha với tiết diện dây > 16 mm2 (Cu) hoặc 25 mm2 (Al) tiết diện dây trung tính cần chọn:

+ Bằng với dây pha hoặc

+ Nhỏ hơn với điều kiện là:

          - Dòng chạy trong dây trung tính trong điều kiện làm việc bình thường nhỏ hơn giá trị cho phép Iz . Ảnh hưởng của hài bội của 3 hoặc

          - Công suất tải 1 pha nhỏ hơn 10% so với tải 3 pha cân bằng hoặc

- dây trung tính có bảo vệ chống ngắn mạch.


Sơ đồ TN-C 


Các điều kiện như trên cũng được áp dụng. Tuy nhiên trong thực tế, dây trung tính không được hở mạch trong bất kỳ tình trạng nào vì nó cũng là dây bảo vệ.


Sơ đồ IT


Nói chung không nên có dây trung tính.


Khi mạng 3 pha bốn dây là cần thiết, thì các điều kiện được nêu ở trên cho sơ đồ TT và TN-S là áp dụng được.

[image: image5.png]



Điều kiện lắp đặt  của dây dẫn





Xác định các hệ số K và mã  chữ cái





Dòng làm việc max





Dòng định mức của bảo vệ không nhỏ hơn dòng IB





Lựa chọn dòng cho phép Iz của dây mà thiết bị bảo vệ có khả năng bảo vệ nó





Cầu chì





CB





Xác định tiết diện dây có khả năng tải IZ1 hoặc IZ2 bằng cách dùng I� EMBED Equation.3  ��� có tính đến ảnh hưởng  của các hệ số K của mã chữ cái và vỏ bọc.





Kiểm tra các điều kiện khác như : kiểm tra các yêu cầu về chịu nhiệt , kiểm tra về sụt áp lớn nhất kiểm tra chiều dài của mạch








Cách chọn dây dẫn                                                                                                         Trang 1

[image: image6.wmf]'

Z

_1286709165.unknown

_1286777531.unknown

_1286709093.unknown

_1286611112.unknown

